## Sheet1
U correlacion (Kcal/m2°C) | U medido (Kcal/m2°C) | Diff relativa | [13 empty] | Medido original | [5 empty] | Error^2 | [13 empty] | error
3664.9036 | 1720.0725 | 1944.8311 | Condición | Caudal V | Caudal m | T entrada | T salida | Caudal m | T entrada | T salida | Q_caliente | Flujo masico caliente | Q_disipado | U |  | Caudal m | T entrada | T salida | Caudal m | T entrada | T salida | Caudal m | T entrada | T salida | Caudal m | T entrada | T salida | Disipado | Delta U | ΔTml | Q_frio | Flujo m frio | Caudal V |  |  | Caudal m | T entrada | T salida | Caudal m | T entrada | T salida
|  |  |  | (L/h) | kg/h | (°C) | (°C) | kg/h | (°C) | (°C) | (Kcal/h) | kg/h/m2 | (Kcal/h) | Kcal/m2°C |  | kg/h | (°C) | (°C) | kg/h | (°C) | (°C) | kg/h | (°C) | (°C) | kg/h | (°C) | (°C) |  |  | (°C) | (Kcal/h) | kg/h/m2 | (L/h) |  |  | kg/h | (°C) | (°C) | kg/h | (°C) | (°C)
|  |  | 1 | 600 | 597 | 23 | 36 | 412.8191 | 61 | 42.2 | 7761 | 971339.174 | 0 | 1134.5734 |  | 597 | 23 | 36 | 585.6 | 61 | 42.2 | 0 | 0 | 0 | 96.7267 | 0 | 0 | 0 | 3195032.2519 | 17.5396 | -7761 | 1404705.8824 | 600 | 6.129 | 96.7267 | 0 | 0 | 0 | -9.835 | 0 | 0
|  |  | 2 | 600 | 597 | 23 | 41.5 | 878.4 | 65 | 48.2 | 14757.12 | 2066823.5294 | 3712.62 | 1720.0725 |  | 597 | 23 | 41.5 | 878.4 | 65 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13783547.2644 | 3782368.0819 | 19.2312 | -11044.5 | 1404705.8824 | 900 | 6.2687 | 17565915.3463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 600 | 597 | 23 | 45 | 1171.2 | 67 | 52.1 | 17450.88 | 2755764.7059 | 4316.88 | 1938.3546 |  | 597 | 23 | 45 | 1171.2 | 67 | 52.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18635452.9344 | 3991158.1634 | 20.2292 | -13134 | 1404705.8824 | 1200 | 6.1972 | 22626611.0978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 900 | 895.5 | 23 | 39 | 1171.2 | 65 | 48.9 | 18856.32 | 2755764.7059 | 4528.32 | 1915.3214 |  | 895.5 | 23 | 39 | 1171.2 | 65 | 48.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20505682.0224 | 8956653.9501 | 22.2125 | -14328 | 2107058.8235 | 1200 | 4.2424 | 29462335.9725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 900 | 895.5 | 23 | 36 | 878.4 | 63 | 45.2 | 15635.52 | 2066823.5294 | 3994.02 | 1668.6805 |  | 895.5 | 23 | 36 | 878.4 | 63 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15952195.7604 | 8105481.7001 | 20.957 | -11641.5 | 2107058.8235 | 900 | 4.3478 | 24057677.4605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 900 | 895.5 | 23 | 32 | 585.6 | 61 | 40.1 | 12239.04 | 1377882.3529 | 4179.54 | 1345.335 |  | 895.5 | 23 | 32 | 585.6 | 61 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17468554.6116 | 6817832.562 | 19.3437 | -8059.5 | 2107058.8235 | 600 | 4.6914 | 24286387.1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 1200 | 1194 | 23 | 30 | 585.6 | 60 | 39 | 12297.6 | 1377882.3529 | 3939.6 | 1337.0277 |  | 1194 | 23 | 30 | 585.6 | 60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15520448.16 | 10313868.167 | 19.8063 | -8358 | 2809411.7647 | 600 | 4.1111 | 25834316.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 1200 | 1194 | 23 | 33.5 | 878.4 | 61 | 43.2 | 15635.52 | 2066823.5294 | 3098.52 | 1742.7044 |  | 1194 | 23 | 33.5 | 878.4 | 61 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600826.1904 | 12340187.2701 | 20.7256 | -12537 | 2809411.7647 | 900 | 3.9175 | 21941013.4605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 1200 | 1194 | 23 | 34 | 1171.2 | 61 | 45.2 | 18504.96 | 2755764.7059 | 5370.96 | 1849.0453 |  | 1194 | 23 | 34 | 1171.2 | 61 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28847211.3216 | 15312279.6979 | 21.9371 | -13134 | 2809411.7647 | 1200 | 3.3929 | 44159491.0195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 597.0769 | 20.5424 | 41.6173 | 585.6 | 61.4442 | 40.4723 | [23 empty] | -35.7221
F
[7 empty] | Condición | Gm (Kg/h.m2) | Re | Pr | Nu | Gm (Kg/h.m2) | Re | Pr | Nu
|  |  | k | 0.53 | Kcal/hm°C |  | 1 | 1404705.8824 | 2508.4034 | 5.283 | 81.985 | 971339.174 | 3035.4349 | 3.0189 | 74.1916 | 0.70779
| a/m2 |  | visc frio | 2.8 | kg/m/h |  | 2 | 1404705.8824 | 2508.4034 | 5.28 | 81.9663 | 2066823.5294 | 6458.8235 | 3 | 120.8987 | 0.70779
| 0.39 | 0.39 | visc caliente | 1.6 | kg/m/h |  | 3 | 1404705.8824 | 2508.4034 | 5.28 | 81.9663 | 2755764.7059 | 8611.7647 | 3 | 145.7578 | 0.70779
| b/m | [5 empty] | 4 | 2107058.8235 | 3762.605 | 5.28 | 106.6828 | 2755764.7059 | 8611.7647 | 3 | 145.7578 | 0.75169
| 0.0025 | [5 empty] | 5 | 2107058.8235 | 3762.605 | 5.28 | 106.6828 | 2066823.5294 | 6458.8235 | 3 | 120.8987 | 0.75169
| ancho/m | [5 empty] | 6 | 2107058.8235 | 3762.605 | 5.28 | 106.6828 | 1377882.3529 | 4305.8824 | 3 | 92.8886 | 0.75169
| 17cm | [5 empty] | 7 | 2809411.7647 | 5016.8067 | 5.28 | 128.6189 | 1377882.3529 | 4305.8824 | 3 | 92.8886 | 0.79559
[7 empty] | 8 | 2809411.7647 | 5016.8067 | 5.28 | 128.6189 | 2066823.5294 | 6458.8235 | 3 | 120.8987 | 0.79559
[7 empty] | 9 | 2809411.7647 | 5016.8067 | 5.28 | 128.6189 | 2755764.7059 | 8611.7647 | 3 | 145.7578 | 0.79559
[9 empty] | 4000 | [6 empty] | 0.76
[7 empty] | Condición | hcaliente (Kcal/m2°C) | hfrio (Kcal/m2°C) | U correlacion (Kcal/m2°C) | U medido (Kcal/m2°C) | Diff relativa |  | F
[7 empty] | 1 | 7864.307 | 8690.4121 | 2922.0387 | 1134.5734 | 1787.4653 |  | 0
[7 empty] | 2 | 12815.2605 | 8688.4254 | 3664.9036 | 1720.0725 | 1944.8311
[7 empty] | 3 | 15450.3249 | 8688.4254 | 3936.1429 | 1938.3546 | 1997.7883
[7 empty] | 4 | 15450.3249 | 11308.38 | 4908.0884 | 1915.3214 | 2992.7669
[7 empty] | 5 | 12815.2605 | 11308.38 | 4515.6933 | 1668.6805 | 2847.0128
[7 empty] | 6 | 9846.1879 | 11308.38 | 3956.4329 | 1345.335 | 2611.098
[7 empty] | 7 | 9846.1879 | 13633.6008 | 4548.5488 | 1337.0277 | 3211.5212
[7 empty] | 8 | 12815.2605 | 13633.6008 | 5255.5647 | 1742.7044 | 3512.8603
[7 empty] | 9 | 15450.3249 | 13633.6008 | 5762.1361 | 1849.0453 | 3913.0908

## Sheet2
Condición | ΔTml | Q_frio | Q_caliente | Q_disipado | U
| (°C) | (Kcal/h) | (Kcal/h) | (Kcal/h) | Kcal/m2°C
1 | 17.5396 | -7761 | 11280 | 3519 | 1649.0127
2 | 19.2312 | -11044.5 | 15120 | 4075.5 | 2015.9584
3 | 20.2292 | -13134 | 17880 | 4746 | 2266.3342
4 | 22.2125 | -14328 | 19320 | 4992 | 2230.2105
5 | 20.957 | -11641.5 | 16020 | 4378.5 | 1960.0574
6 | 19.3437 | -8059.5 | 12540 | 4480.5 | 1662.2378
7 | 19.8063 | -8358 | 12600 | 4242 | 1631.1846
8 | 20.7256 | -12537 | 16020 | 3483 | 1981.9402
9 | 21.9371 | -13134 | 18960 | 5826 | 2216.1221
Condición | Gm (Kg/h.m2) | Re | Pr | Nu | Gm (Kg/h.m2) | Re | Pr | Nu
1 | 1404705.8824 | 2508.4034 | 5.283 | 81.985 | 1377882.3529 | 4305.8824 | 3.0189 | 93.1218
2 | 1404705.8824 | 2508.4034 | 5.28 | 81.9663 | 2066823.5294 | 6458.8235 | 3 | 120.8987
3 | 1404705.8824 | 2508.4034 | 5.28 | 81.9663 | 2755764.7059 | 8611.7647 | 3 | 145.7578
4 | 2107058.8235 | 3762.605 | 5.28 | 106.6828 | 2755764.7059 | 8611.7647 | 3 | 145.7578
5 | 2107058.8235 | 3762.605 | 5.28 | 106.6828 | 2066823.5294 | 6458.8235 | 3 | 120.8987
6 | 2107058.8235 | 3762.605 | 5.28 | 106.6828 | 1377882.3529 | 4305.8824 | 3 | 92.8886
7 | 2809411.7647 | 5016.8067 | 5.28 | 128.6189 | 1377882.3529 | 4305.8824 | 3 | 92.8886
8 | 2809411.7647 | 5016.8067 | 5.28 | 128.6189 | 2066823.5294 | 6458.8235 | 3 | 120.8987
9 | 2809411.7647 | 5016.8067 | 5.28 | 128.6189 | 2755764.7059 | 8611.7647 | 3 | 145.7578

## Hoja1
Condición | Caudal V | Caudal m | T entrada | T salida | Caudal V | Caudal m | T entrada | T salida | Q_disipado
| (L/h) | kg/h | (°C) | (°C) | (L/h) | kg/h | (°C) | (°C) | (Kcal/h)
1 | 600 | 597 | 23 | 36 | 600 | 585.6 | 61 | 42.2 | 3519
2 | 600 | 597 | 23 | 41.5 | 900 | 878.4 | 65 | 48.2 | 4075.5
3 | 600 | 597 | 23 | 45 | 1200 | 1171.2 | 67 | 52.1 | 4746
4 | 900 | 895.5 | 23 | 39 | 1200 | 1171.2 | 65 | 48.9 | 4992
5 | 900 | 895.5 | 23 | 36 | 900 | 878.4 | 63 | 45.2 | 4378.5
6 | 900 | 895.5 | 23 | 32 | 600 | 585.6 | 61 | 40.1 | 4480.5
7 | 1200 | 1194 | 23 | 30 | 600 | 585.6 | 60 | 39 | 4242
8 | 1200 | 1194 | 23 | 33.5 | 900 | 878.4 | 61 | 43.2 | 3483
9 | 1200 | 1194 | 23 | 34 | 1200 | 1171.2 | 61 | 45.2 | 5826